1. 일반형

1) 구성

① 준비작동밸브 본체

② 1차측제어밸브

③ GLOBE VALVE

④ 배수밸브(50mm)

⑤ 배수밸브(25mm)

⑥ 볼밸브(15mm)

⑦ Drip Check Valve

⑧ 수동기동밸브(Emergency Release Valve)

⑨ 전자밸브(Solenoid Valve)

⑩ 볼밸브

2) 작동방법

작 동 순 서	작동후 조치(제수 및 복구)	작 동 시 험
· 전자동으로 작동되므로 수동 조작 불필요 · 화재시 감지기가 작동되면 솔레노이드밸브⑨가 열리면서 1,2차 균압되어 있던 프리액션밸브 ①의 2차측압력이 떨어지므로 균압상태가 파괴되면서 밸브의 디스크가 열려 밸브 2차측 챔버로부터 sp헤드까지 물이 충만하게 된다. · 이때에 화재가 점차로 커지면 sp헤드가 작동되면서 관내에 충압되어 있던 물이 살수 되어 소화	· 소화후 제수(制水) 및 배수 - 완전소화를 확인한 후 제어반을 복구하여 경보 및 펌프가동 정지 - OS&Y형 밸브②를 잠그고 배수밸브④와⑤를 열어 완전 배수 - 볼밸브⑥을 열고,드립첵크밸브⑦의 버튼을 눌러 완전 배수를 확인 · 소화 태세의 복구 - 작동된 SP헤드 및 파손, 소손된 부분의 부품을 교환하여 원상태로 복구 - 배수밸브④와⑤를 잠그고 제어반의 복구를 확인 - 수동기동밸브⑧과 밸브⑩은 반드시 잠겨져 있어야 함. - 위와 같이 각종밸브의 개폐상태가 확인되면 글로우브밸브③을 먼저 열고 밸브②를 서서히 열어 배관 내부의 수압이 안정되면 밸브③을 다시 잠금	·수동기동밸브(비상밸브)⑧을 열어 경보발령 및 펌프기동을 확인 · 확인되면 곧 밸브②를 속히 잠그고 제수작업 실시 소화태세로 완전 복구 ※ 현장 여건에 따라 제어반의 경보장치 정지 상태로 할 후 작동 시험 실시

2. SDV형

1) 구성

① 준비작동밸브 본체

② 1차측제어밸브(OS&Y형 밸브)

③ DRAIN VALVE

④ 볼밸브(중간챔버 급수용)

⑤ 수동기동밸브(Emergency Release Valve)

⑥ 전자밸브(Solenoid Valve)

⑦ 압력계(1차측)

⑧ 압력계(중간챔버용)

⑨ 경보시험밸브

⑩ 중간챔버

⑪ 첵크밸브

⑫ 복구레버(밸브후면)

⑬ 자동배수밸브

⑭ 압력스위치

⑮ 2차측 제어밸브(OS&Y형 밸브)

2) 작동방법

작 동 순 서	작동후 조치(제수 및 복구)	작 동 시 험
· 2차측 제어밸브⑮를잠금 · 화재시 감지기가 작동 되면(1개 회로작동시는경보장치 작동) 솔레노이드밸브⑥이 열리면서 1,2차 균압되어 있던 프리액션밸브 ① 의 중간챔버⑩의 압력이 저하로(푸시로드 후진,레버후진,크래퍼 개방) 균압상태가 파괴되면서 2차측 제어밸브까지 물이 충만 · 경보장치 작동 · 펌프기동 및 압력유지	· 소화후 제수(制水) 및 배수 - 1차측 제어밸브(OS&Y형 밸브)② 및 볼밸브④를 잠그고 - 배수밸브 ③ 및 수동기동밸브⑤를 열어완전 배수 - 제어반을 복구하여 경보 및 펌프가동정지 확인 · 소화 태세의 복구 - 복구레버 ⑫를 반시계 방향으로 돌려크래퍼 폐쇄(소리로 확인) - 배수밸브③ 및 수동기동밸브⑤을 잠금 - 중간챔버 급수용 볼밸브④ 개방⇒중간챔버에 급수⇒압력계⑧확인 - 1차측 제어밸브②를 서서히 개방 - 중간챔버 급수용 볼밸브④잠금 - 제어반 스위치 상태 확인 - 2차측 제어밸브⑮ 서서히 개방	· 2차측 제어밸브⑮잠금 · 경보시험밸브⑨ 개방 ⇒ 압력스위치 연동 ⇒ 경보장치 작동 · 경보 확인후 시험밸브 ⑨ 잠금 · 자동배수밸브⑬ 수동 개방(버튼누름)⇒배수 및 복구 · 제어반 스위치 상태확인 · 2차측 제어밸브⑮ 서서히 개방 · 소화태세로 완전 복구 ※ 현장 여건에 따라 제 어반의 경보장치 정지 상태로 할 후 작동 시험 시

3. FPC형

1) 구성

① 준비작동밸브 본체

② 1차측제어밸브(OS&Y형 밸브)

③ 볼밸브(중간챔버 급수용)

④ 드레인밸브(2차측 연결)

⑤ 수동기동밸브(Emergency Release Valve)

⑥ 전자밸브(Solenoid Valve)

⑦ 압력계(1차측)

⑧ 볼밸브

⑨ 경보시험밸브

⑩ 압력스위치

⑪ 첵크밸브(본체와 중간챔버 급수용배관과 연결)

⑫ 중간챔버

⑬ 2차측 제어밸브(OS&Y형 밸브)

⑭ PORV(Pressure Operated Relief Valve)

2) 작동방법

작 동 순 서	작동후 조치(제수 및 복구)	작 동 시 험
- 2차측 제어밸브⑬를 잠금 - 감지기 2개 회로 작동되 면(1개 회로작동시는 경보장치 작동) 솔레노이드밸브⑥이 열리면서 1,2차 균압되어 있던 프리액션밸브①의 중간챔버⑫의 압력이 저하로(크래퍼 개방) 균압상태가 파괴되면서 2차측 제어밸브까지 물이 충만 - PORV⑭작동(중간챔버압 력저하 상태 지속) - 경보장치 작동 - 펌프 기동 및 압력 유지	· 소화후 제수(制水) 및 배수 - 1차측 제어밸브(OS&Y형 밸브) ② 및 볼밸브③를 잠그고 - 배수밸브 ④ 및 수동기동밸브⑤를 열어 완전 배수 - 제어반을 복구하여 경보 및 펌프가동 정지 확인 · 소화 태세의 복구 - 배수밸브④ 및 수동기동밸브⑤을 잠금 - 중간챔버 급수용 볼밸브③ 개방 ⇒중간챔버에 급수(크래퍼 자동복구)⇒압력계⑦확인 - 1차측 제어밸브②를 서서히 개방 - 중간챔버 급수용 볼밸브③잠금 - 제어반 스위치 상태 확인 - 2차측 제어밸브⑬ 서서히 개방	· 2차측 제어밸브⑬잠금 · 경보시험밸브⑨ 개방 ⇒ 압력스위치 연동 ⇒ 경보장치 작동 · 경보 확인후 시험밸브 ⑨ 잠금 · 자동배수밸브⑬ 수동개 방⇒배수 및 복구 · 제어반 스위치 상태확인 · 2차측 제어밸브⑬ 서서 히 개방 · 소화태세로 완전 복구 ※ 현장 여건에 따라 제 어반의 경보장치 정지 상태로 할 후 작동 시험 실시

4. SCV형(세진 크래퍼 TYPE)

1) 구성

① 준비작동밸브 본체

② 1차측제어밸브(OS&Y형 밸브)

③ DRAIN VALVE

④ 압력공급볼밸브(중간챔버급수용)

⑤ 수동기동밸브(Emergency Release Valve)

⑥ 전자밸브(Solenoid Valve)

⑦ 압력계(1차측)

⑧ 압력계(중간챔버용)

⑨ 경보시험밸브

⑩ 볼밸브

⑪ 드레인콕크

⑫ 복구레버(밸브후면)

⑬ 자동배수밸브

⑭ 압력스위치

⑮ 2차측 제어밸브(OS&Y형밸브)

2) 작동방법

작 동 순 서	작동후 조치(제수 및 복구)	작 동 시 험
· 2차측 제어밸브⑮를 잠금 · 화재시 감지기가 작 동되면(1개 회로작동시는 경보장치 작동) 솔레노이드밸브⑥이 열리면서 1,2차 균압되어 있던 프리액션밸브 ① 의 중간챔버⑩의 압력이 저하로(푸시로드 후진, 레버 후진, 크래퍼 개방) 균압상태가 파괴되면서 2차측 제어밸브까지 물이 충만 · 경보장치 작동 · 펌프 기동 및 압력 유지	· 소화후 제수(制水) 및 배수 - 1차측 제어밸브(OS&Y형 밸브)② 및 볼밸브④를 잠그고 - 배수밸브 ③ 및 수동기동밸브⑤를 열어 배수하고 드레인 콕크⑪을 열어 밸브내를 완전배수 - 제어반을 복구하여 경보 및 펌프가동정기 확인 · 소화 태세의 복구 - 복구레버⑫를 반시계방향으로 돌려 크 래퍼 폐쇄(소리로 확인) - 배수밸브③ 및 수동기동밸브⑤를 잠금 - 중간챔버 급수용 볼밸브④ 개방⇒중간 챔버에 급수⇒압력계⑧ 확인⑤밸브를 열어AIR제거 - 1차측 제어밸브②를 서서히 개방 - 중간챔버 급수용 볼밸브④ 잠금 - 제어반 스위치 상태 확인 - 2차측 제어밸브⑮ 서서히 개방	· 2차측 제어밸브⑮잠금 · 경보시험밸브⑨ 개방 ⇒ 압력스위치 연동 ⇒ 경보장치 작동 · 경보 확인후 시험밸브 ⑨ 잠금 · 자동배수밸브 보턴⑬ 누름⇒경보중지 · 제어반 스위치 상태확인 · 2차측 제어밸브⑮ 서서히 개방 · 소화태세로 완전 복구 ※ 현장 여건에 따라 제어반의 경보장치 정지 상태로 할 후 작동 시험 실시

5. 세진 다이어후램 TYPE

1) 구성

① 준비작동밸브 본체

② 1차측제어밸브(OS&Y형 밸브)

③ 25mm 드레인밸브

④ 압력공급밸브

⑤ 수동기동밸브(Emergency Release Valve)

⑥ 전자밸브(Solenoid Valve)

⑦ 압력계(1차측)

⑧ 압력제어부 게이지(2차측)

⑨ 경보시험밸브

⑩ PORV(Pressure Operated Relief Valve)

⑪ 첵크밸브(본체와 중간챔버 급수용 배관과 연결)

⑫ 중간챔버

⑬ 자동배수밸브

⑭ 압력스위치

⑮ 2차측 제어밸브(OS&Y형 밸브)

2) 작동방법

작 동 순 서	작동후 조치(제수 및 복구)	작 동 시 험
· 2차측 제어밸브⑮를 잠금 · 감지기 2개 회로 동작 되면(1개 회로작동시는경보장치 작동) 솔레노이드밸브⑥이 열리면서 1,2차 균압되어 있던 프리액션밸브 ① 의 중간챔버⑫의 압력이 저하로(크래퍼 개방) 균압상태가 파괴되면서 2차측 제어밸브까지 물이 충만 · PORV⑩작동(중간챔 버 압력저하 상태지속) · 경보장치 작동 · 펌프기동 및 압력유지	· 소화후 제수(制水) 및 배수 - 1차측 제어밸브(OS&Y형 밸브)② 및 볼밸브④를 잠그고 - 배수밸브 ③을 완전 배수후 잠금(이때밸브는 자동으로 닫힘) - 제어반을 복구하여 경보 및 펌프가동정기 확인 · 소화 태세의 복구 - 배수밸브③을 잠금 - 밸브④를 개방하고 수동기동밸브⑤에 물이 흐르면 ⑤ 밸브 잠금(이때, ⑧번 압력게이지에 압력 표시) - 1차측 제어밸브②를 서서히 개방하면 ⑦번 1차측 게이지에 압력표시 - 중간챔버 급수용 볼밸브③ 잠금 - ⑦⑧번 압력게이지에 압력이 표시되고⑬번 자동배 수밸브를 눌러 수압이 걸리지 않으면 작동준비 완료 - 제어반 스위치 상태 확인 - 2차측 제어밸브⑮ 서서히 개방	· 2차측 제어밸브⑮잠금 · 경보시험밸브⑨ 개방 ⇒ 압력스위치⑭ 연동 ⇒ 경보장치 작동 · 경보 확인후 시험밸브 ⑨ 잠금 · 자동배수밸브⑬ 누르면⇒경보중지 및 복구 · 제어반 스위치 상태 확인 · 2차측 제어밸브⑮ 서서히 개방 · 소화태세로 완전 복구 ※ 현장 여건에 따라 제어반의 경보장치 정지 상태로 할 후 작동 시험 실시

6. 우당 WPV TYPE

1) 구성

① 셋팅밸브

② 드레인밸브

③ 솔레노이드밸브

④ 경보시험밸브

2) 작동방법

작 동 순 서	작동후 조치(제수 및 복구)	작 동 시 험
· 작동순서 - 2차측 제어밸브를 잠금 - 감지기 2개 회로 작동되면(1개회 로작동시는 경보장치 작동) 솔레노이드밸브③이 열리면서 1,2차 균압되어 있던 프리액션밸브의 중간챔버의 압력이 저하로(크래퍼 개방) 균압상태가 파괴되면서 2차측 제어밸브까지 물이 충만 - 솔레노이드 배수관으로 물이 쏟아 지며, 2차 압력계가 박동되고 화재경보가 발신되면서 2차측 화재지점(또는 시험방수구)로 신속하게 소화수 방출 - 경보장치 작동 - 펌프 기동 및 압력 유지 ·시스템 유지 - 개방: 1차 개폐밸브 2차 개폐밸브 - 폐쇄: 프리액션밸브 본체 및 ①,②,③,④ 밸브	· 소화 태세로의 복구 - 1차측 개폐밸브(OS&Y형밸브) 를 폐쇄하여 펌프급수를 차단 - 배수밸브 ②을 열어 완전배수후 잠금(이때, 밸브는 자동으로 닫힘) - 제어반을 복구하여 경보 및 펌프가동 정지 확인 - 솔레노이드밸브③의 시트복구 를위해 복구단추를 1회 당김 - 셋팅밸브①을 개방하면 1차 압 력계만 작동되고 프리액션밸브시트가 가압수에 의해 폐쇄됨 - 1차 개폐밸브를 개방하여 2차측으로 누수 및 경보신호가 없고 2차압력계가 "0"위치이면 정상적인 셋팅임 - 제어반 스위치 상태 확인 - 2차측 제어밸브 서서히 개방	· 화재경보만 시험 - 경보시험밸브④를 개방하면본체를 개방 하지 않고도 화재경보발신의 이상여부를 점검할 수 있고 이때 2차측으로 넘어간 시험수는 자동으로 배수됨 - 압력스위치 연동 ⇒ 경보장치(SIREN)작동 - 경보 확인후 시험밸브④잠금 ※ 현장 여건에 따라 제어반의 경보장치정지 상태로 할 후 작동 시험 실시 · 배관의 청결유지System Clean - 배관내에 이물질 침투가 없도록 여과된 물을 공급해야 시트손상 및 오작동을 방지할 수 있음 - 크린체크밸브 캡을 열어 여과망을 자주 청소하면 셋팅아벽이 정상적으로 공급됨. - 설치공사 및 압력가압시 주변 배관과 압력계가 손상되지 않도록 주의 - 기동조작부가 방해되지 않도 록 보온처리하여 동파사고 및 피해방지